S P I S   T R E Ś C I

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

WYKAZ DZIAŁEK W ZAKRESIE OPRACOWANIA

1.CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 Podstawa opracowania

1.2 Przedmiot opracowania

1.3 Zamawiający

1.4 Jednostka projektowa

1.5 Podstawa prawna

1.6 Zakres inwestycji

1.7 Dane o ochronie terenu

1.8 Istniejące uzbrojenie terenu

1.9 Obszar oddziaływania obiektu

1.10    Ochrona konserwatorska

1.11    Ochrona środowiska

2.OPIS TECHNICZNY

2.1 Zakres projektu

2.2 Przyłącze energetyczne

2.3 Montaż linii kablowej

2.4 Detekcja ruchu/pieszego

2.5 Szafa sterownicza

2.6 Aktywne punktowe elementy odblasowe

2.7 Uwagi końcowe

3. Przepisy BHP

4.  Uwagi końcowe

5. Informacja BIOZ

CZĘŚĆ GRAFICZNA

CZĘŚĆ UZGODNIENIOWA

Niniejsze opracowanie zawiera…… kolejno ponumerowanych stron.

## OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipiec 1994r. Prawo Budowlane – Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 wraz z późn. zm.) oświadczam, że powyższy projekt budowlany dotyczący inwestycji: „Rewitalizacja śródmieścia miasta Jarocin. Budowa oświetlenia ulicznego etap II” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| IMIĘ I NAZWISKO | UPRAWNIENIA | PODPIS |
| --- | --- | --- |
| Projektant mgr inż. Maciej Ławniczak | WKP/0249/POOE/15 Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |  |
| Sprawdzający mgr inż. Benon Przybylski | GPB.7342-55/98 Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |  |

## WYKAZ DZIAŁEK W ZAKRESIE OPRACOWANIA

| LP | Lokalizacja | Nr działki | Właściciel |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ul. Wodna | 1486 | Gmina Jarocin |
| 2 | ul. Wodna | 1492/1 | Gmina Jarocin |
| 3 | ul. Wojska Polskiego | 1527/3 | Gmina Jarocin |
| 4 | ul. Śródmiejska | 1431 | Gmina Jarocin |
| 5 | ul. Śródmiejska | 1204/2 | Gmina Jarocin |
| 6 | ul. Szpitalna | 1227 | Gmina Jarocin |
| 7 | ul. Szpitalna | 1212/2 | Szpital Powiatowy w Jarocinie |
| 8 | ul. Szpitalna | 1228 | Gmina Jarocin |
| 9 | ul. Paderewskiego | 1365/1 | Gmina Jarocin |
| 10 | ul. Paderewskiego | 1367 | Gmina Jarocin |
| 11 | ul. Paderewskiego | 1351 | Gmina Jarocin |
| 12 | ul. Paderewskiego | 1751/1 | Gmina Jarocin |
| 13 | ul. Paderewskiego | 1750/3 | Gmina Jarocin |
| 14 | ul. T. Kościuszki | 372 | Gmina Jarocin |
| 15 | ul. T. Kościuszki | 1750/2 | Gmina Jarocin |
| 16 | ul. Hallera | 1340/2 | Gmina Jarocin |
| 17 | ul. Hallera | 1203/1 | Gmina Jarocin |
| 18 | ul. Hallera | 1336/1 | Gmina Jarocin |
| 19 | ul. Hallera | 1323 | Anna Nieroda – Roguszczak Roman Roguszczak |
| 20 | ul. Hallera | 1325 | Sabina Jamrozik Grażyna Nawrocka |
| 21 | ul. Hallera | 1326 | Gmina Jarocin |
| 22 | ul. Hallera | 1327 | Gmina Jarocin |
| 23 | ul. Hallera | 1328 | Gmina Jarocin |
| 24 | ul. Hallera | 1330 | Gmina Jarocin |
| 25 | ul. Hallera | 1332 | Gmina Jarocin |
| 26 | ul. Wolności | 1287 | Gmina Jarocin |
| 27 | ul. Wolności | 1288 | Gmina Jarocin |
| 28 | ul. Wolności | 1299 | Gmina Jarocin |
| 29 | ul. Dąbrowskiego | 1781 | Gmina Jarocin |
| 30 | ul. Dąbrowskiego | 1780 | Gmina Jarocin |
| 31 | ul. Dąbrowskiego | 1817 | Gmina Jarocin |
| 32 | ul. Dąbrowskiego | 1777 | Gmina Jarocin |
| 33 | ul. Wrocławska | 1343 | Gmina Jarocin |
| 34 | ul. Wrocławska | 1091/3 | Gmina Jarocin |
| 35 | ul. Wrocławska | 1846/2 | Gmina Jarocin |
| 36 | ul. Wrocławska | 1091/1 | Gmina Jarocin |
| 37 | ul. Wrocławska | 1091/2 | Gmina Jarocin |

- CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszą dokumentację opracowano w oparciu o niżej wymienione materiały                      i dokumenty:

  - Zlecenie od inwestora,

  - Informacje i materiały zebrane w terenie,

  - Aktualne materiały geodezyjne w postaci planów sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 z uzbrojeniem podziemnym;

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 1935  z 2013 r. poz. 762 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U. Nr 156, poz. 1118 z roku 2006 (z póź. zmianami) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do w/w ustawy,

  - Polskie normy,

  - Normy zakładowe i branżowe.

  - Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany linii kablowej oświetlenia ulicznego. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w całości na terenie Województwa Wielkopolskiego, w powiecie Jarocińskim, gmina Jarocin.

## Zamawiający

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 18

63 – 200 Jarocin

## 1.4 Jednostka projektowa

Biuro Projektów M. Rygowska i K. Siliński Sp. k.

Golina ul. Asfaltowa 1

63 – 200 Jarocin

## 1.5 Podstawa prawna

Przedmiotowa inwestycja została zatwierdzona umowa pomiędzy:

Zleceniodawcą – Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o., a Wykonawcą – Biurem Projektów M. Rygowska i K. Siliński Sp. k.

## Zakres inwestycji

Zakres rzeczowy obejmuje:

- Kanalizacja kablowa 2- otworowej Ø110mm 		2262 m

- Rura osłonowa  SRS Ø160mm 				379 m

- Rura osłonowa  Ø50mm 					950,4 m

- Rura osłonowa SRS Ø110mm 				307,8 m

- Studnie SK-1 						44 szt.

- Studnie SKR-1 						15 szt.

- Kabel YKY  3 x 1,5 mm2					950,4 m

- Kabel YKY  5 x 6 mm2					2274/2024 m

- Szafy zasilające 						25 szt.

- Kocie oczka 						248 szt.

- Detekcja pieszych 					27 szt.

- Pulsator 	 						27 szt.

## Dane o ochronie terenu

Przed przystąpieniem do wykonania prac i w trakcie stosować się do zaleceń i uzgodnień z zarządcą terenu. Dla prac prowadzonych w pasie drogowym uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego oraz stosować się do uzgodnionej przez organ sprawujący nadzór nad zarządzaniem ruchem czasowej organizacji ruchu.

## Istniejące uzbrojenie terenu

W rejonie projektowanej inwestycji występuje następujące uzbrojenie terenu:

- sieć gazowa

- sieć telekomunikacyjna

- sieć elektroenergetyczna

- sieć ciepłownicza

- sieć kanalizacji ogólnospławnej

- sieć wodociągowa

- sieć kanalizacji deszczowej

- sieć kanalizacji sanitarnej

Dane o istniejącym uzbrojeniu terenu uzyskano na podstawie aktualnych planów syt. - wys.

## Obszar oddziaływania obiektu

Planowana inwestycja będzie stanowić kontynuację obecnej funkcji zagospodarowania terenu. Linia kablowa oświetlenia ulicznego oraz rur osłonowych nie spowodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi, promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, nie wpływa również negatywnie na dostęp światła dziennego, nie stwarza zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi oraz nie jest uciążliwa dla ludzi.

## Ochrona konserwatorska

Na terenie planowanej inwestycji znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków w postaci wpisu do rejestru zabytków: układ urbanistyczny miasta – wpis do rejestru zabytków pod numerem 676A z dnia 15.06.1993r., dlatego teren podlega ochronie konserwatorskiej.

W przypadku odkrycia w trakcie prac obiektów co do których zachodzi przypuszczenie że są zabytkami, należy przerwać prace, zabezpieczyć przedmiot i powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

## Ochrona środowiska

Charakter inwestycji, użyte materiały i zastosowana technologia robót nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko. Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem 2000 i nie wpływa na te tereny. Realizowana inwestycja nie wymaga wycinki drzew i będzie wykonywana bez naruszania systemu korzeniowego drzew.

## OPIS TECHNICZNY

  - Zakres projektu

Projekt budowlany stanowi dokumentacja techniczna dla wykonania linii oświetlenia ulicznego w rurach osłonowych w miejscowości Jarocin ul. Wodna, Wojska Polskiego, Szpitalna, Kościuszki, Paderewskiego, Dąbrowskiego, Wolności, Hallera, Śródmiejska, Wrocławska - działki nr  1486; 1492/1; 1527/3; 1431; 1204/2; 1227; 1212/2; 1228; 1365/1; 1367; 1351; 1751/1; 1750/3; 372; 1750/2; 1340/2; 1203/1; 1336/1; 1323; 1325; 1326; 1327; 1328; 1330; 1332; 1287; 1288; 1299; 1781; 1780; 1817; 1777; 1343; 1091/3; 1846/2; 1091/1; 1091/2 w zakresie wyznaczonym przez Inwestora.

Zaprojektowano aktywne przejście dla pieszych. Zadaniem  aktywnego przejścia dla pieszych jest zwiększenie bezpieczeństwa przechodniów oraz skuteczne informowanie kierowcy o pieszym przechodzącym przez przejście lub znajdującym się w jego bezpośredniej okolicy.

  - Przyłącze energetyczne

Zasilanie projektowanego oświetlenia ulicznego wyprowadzone będzie z projektowanej lamy oświetleniowej na ul. Śródmiejskiej.

  - Montaż linii kablowej

Zasilanie proj. oświetlenia ulicznego wykonać linią kablową YKY 5 x 6 mm2 o długości 2274/2024m (zasilanie szaf) oraz kabel YKY 3 x 1,5 mm2 o długości 950,4m (zasilanie aktywnych punktowych elementów odblaskowe APEO). Przebieg kablowej linii zasilającej wykonać wg rys 3. Kabel układać w rowie kablowym na głębokości minimum 70 cm na warstwie podsypki piaskowej o grubości 10 cm. Linię kablową oświetlenia ulicznego na całej trasie układać w rurze osłonowej karbowanej dwuściennej DVK Ø50. Ułożony kabel w wykopie przysypać 10 cm warstwą piasku i 15 cm warstwą gruntu rodzimego. Na tak częściowo zasypany kabel ułożyć folię koloru niebieskiego. Ułożony kabel w wykopie podlega odbiorowi przed zasypaniem przez inwestora i podlega inwentaryzacji geodezyjnej. Całkowite zasypanie rowu kablowego wykonać gruntem rodzimym stosując warstwowe zagęszczanie.

W przypadku przejścia kabla pod ulicami zastosować rury osłonowe sztywne gładkościenne SRS Ø110. Poszczególne długości i lokalizacje rur osłonowych przedstawiono na planie sytuacyjnym wg rys 3.

KANALIZACJA KABLOWA

Kanalizację kablową 2- otworową należy wykonać z rur osłonowych DVK Ø110mm połączonych studniami kablowymi typu SKR-1 i SK-1 (studnie kablowe prefabrykowane, betonowe). Wypełnienie włazów studni kablowych należy dostosować do nawierzchni                  w jakiej dana studnia będzie zlokalizowana.

W przypadku przejścia pod ulicami należy zastosować dodatkowo rury osłonowe sztywne gładkościenne SRS Ø160. Poszczególne długości i lokalizacje rur osłonowych przedstawiono na planie sytuacyjnym wg rys 3. Wykonywanie robót należy dostosować do miejsca ich prowadzenia. W miejscach o dużym zagęszczeniu sieci oraz w miejscach planowanych zbliżeń lub skrzyżowań z tym sieciami roboty należy prowadzić ręcznie w sposób uniemożliwiający uszkodzenie istniejących obiektów. Wykop należy zasypywać nie powodując uszkodzeń odpowiednio zagęszczając poszczególne warstwy ziemi.

  - Detekcja ruchu/pieszego

Detektor musi posiadać system termowizji, który zapewni mu poprawne działanie w każdych warunkach atmosferycznych. Czujnik musi posiadać funkcję dokładnego wyrysowania strefy detekcji oraz mieć możliwość podglądu obszaru przejścia. Urządzenie ma zapewniać stałą detekcję osoby poruszającej się na przejściu dla pieszych i aktywować system przez cały czas tak długo jak długo pieszy znajduje się na przejściu a następnie wprowadzić system w stan czuwania w precyzyjnie zadanym czasie po opuszczeniu strefy detekcji przez przechodnia. Detektor winien badać kierunek poruszania się pieszego, tak aby nie wzbudzać systemu dla przechodnia, który opuszcza strefę detekcji lub idzie wzdłuż niej.

  - Szafa sterownicza

Szafa sterownicza powinna zapewniać II klasę ochronności oraz szczelność w klasie

IP44. Znamionowe napięcie pracy szafy sterowniczej powinno wynosić 230V/400V, a

znamionowe napięcie izolacji 500V. Szafę należy wyposażyć w system bezpiecznych

urządzeń elektryczno-elektronicznych (transformator bezpieczeństwa, bezpieczniki,

zasilacz impulsowy, akumulator, itp.) z napięciem wyjściowym nie przekraczającym

26V. Funkcją włączenia i wyłączenia elementów aktywnych powinna zarządzać szafa

sterownicza wykorzystując do tego detektory termiczne. Szafa sterownicza powinna

zawierać transformator bezpieczeństwa spełniający wymagania ochronności w klasie

III zgodnie z normą PN-EN 61558-2-6:2009, zasilacz impulsowy przedłużający

żywotność akumulator oraz układ kontroli stanu akumulatora. W szafie sterowniczej

należy zainstalować akumulator; zapewniający działanie systemu nawet w przypadku

chwilowego zaniku zasilania elektrycznego powstałego w wyniku awarii sieci. Zakres

pracy akumulatora powinien mieścić się w przedziale temperatur od –30˚C do +60˚C.

  - Aktywne punktowe elementy odblaskowe pługoodporne

Aktywne punktowe elementy odblaskowe należy wbudować w nawierzchnię w specjalnych osłonach żeliwnych pługoodpornych w kształcie grzyba o powierzchni nie mniejszej niż 250 cm² gwarantujących dwa punkty podparcia dla całego elementu. Osłona żeliwna elementu aktywnego musi zapewniać możliwość wymiany świecących wkładek z diodami LED bez konieczności demontażu całego elementy obudowy zakotwionego w nawierzchni jezdni. Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mieć żadnych ostrych krawędzi od strony najeżdżanej przez pojazdy. Jeśli aktywny punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwu lub więcej części, każda z nich powinna być usuwalna tylko za pomocą narzędzi polecanych przez producenta. Wysokość aktywnego punktowego elementu odblaskowego powinna mieścić się w przedziale od 12 mm do 18 mm. Odporność na ściskanie całego elementu łącznie z wkładką powinna wynosić nie mniej niż 180 kN, aby zapewnić trwałość funkcjonowania aktywnego punktowego elementu odblaskowego. Zainstalowany w ten sposób APEO, musi zapewniać widzialność w nocy, a także w czasie opadów deszczu wg PN-EN 1463-1: 2009 [5,5a] oraz pr EN 1463-3 [5b]. Na aktywny punktowy element odblaskowy powinna być wydana aprobata techniczna lub krajowa ocena techniczna oraz krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych nadane producentowi przez uprawniona jednostkę certyfikujacą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Wkładka aktywnego punktowego elementu odblaskowego powinna być zbudowana z wysokoudarowego bezbarwnego poliwęglanu o szczelności IP68 i odporności na temperaturę od –35ºC do + 70ºC oraz zawierać, co najmniej 3 diody LED w każdy kierunku tj. od strony najazdu i od strony linii oznakowania poziomego P-10. Żółte diody LED umieszczone we wkładce powinny być skierowane w stronę najeżdżających pojazdów i mają pulsować z częstotliwością 40-60 cykli/min. Funkcją białych świateł LED zainstalowanych w wymiennej wkładce aktywnego punktowego elementu odblaskowego jest dodatkowe podświetlenie białych pasów przejścia. Okres trwałości wbudowanej osłony żeliwnej w nawierzchnię powinien wynosić, co najmniej 10 lat a wkładek aktywnego punktowego elementu odblaskowego 3 lata

  - Uwagi końcowe

Całość robót wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
dotyczącymi wykonywania i eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych,
warunkami technicznymi zasilania. Do odbioru końcowego przedstawić plan
powykonawczy trasy kabli, atesty, certyfikaty instalowanych urządzeń oraz
protokoły badań i pomiarów w zakresie wymaganym warunkami technicznymi
odbioru.

UWAGA:

- dokładnie zabezpieczyć antykorozyjne wszystkie stalowe elementy (słupy, śruby
i połączenia metalowe)

- na pokrywy nakleić tabliczki ostrzegawcze - żółte
„UWAGA URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE”,

- każdy słup trwale i estetycznie opisać numerem obwodu i kolejnym numerem słupa zgodnie z obowiązującym wzorem

- wykopy pod kable oraz słupy wykonywać po wytrasowaniu trasy przez
uprawnione służby geodezyjne

- przed ułożeniem kabli w wykopie wykonać:
- sprawdzenie ciągłość żył i stan powłok izolacyjnych
- zmierzyć rezystancję izolacji

- po ułożeniu kabli a przed ich zasypaniem zgłosić je do odbioru

- po zakończeniu prac budowy oświetlenia ulicznego wykonać badania potwierdzone
protokołami:
- sprawdzenie ciągłości linii kablowych
- sprawdzenie ciągłości żył i zgodności faz
- pomiar rezystancji izolacji

- po zakończeniu prac montażowych wykonać pomiary natężenia oświetlenia

Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane. Tekst pierwotny: Dz.U. 1994.89.414.
Tekst jednolity: Dz.U.2013.1409. Zmiany Dz.U.2014.40; Dz.U. 2014.768; Dz.U.2014.822;
Dz.U.2014.1133.

- Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. Tekst pierwotny: Dz.U.2001.62.627. Tekst jednolity Dz.U.2013.1232 z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia. Tekst pierwotny Dz.U.2003.120.1126.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Tekst pierwotny Dz.U.1997.129.844. Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650, (z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Tekst pierwotny: Dz.U.2013.492.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401.

- PN-EN 13201-2:2016-03 Oświetlenie dróg- Część 2. Wymagania oświetleniowe.

- PN-EN 13201-3:2016-03 Oświetlenie dróg - Część 3. Obliczenia parametrów oświetleniowych.

- PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego.

- PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Instalacje dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

- N SEP-E-004 wyd. 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

Opracowała………………………………..

Projektował……………………………….

Sprawdził………………………………..

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Nazwa inwestycji: 	„Rewitalizacja śródmieścia miasta Jarocin. Budowa oświetlenia ulicznego etap II”

Adres inwestycji:         	Jarocin ul. Wodna, Wojska Polskiego, Śródmiejska, Szpitalna, Paderewskiego, Kościuszki, Hallera, Wolności, Dąbrowskiego, Wrocławska.

Jedn. Ewidencyjna:          300602_4 Jarocin – miasto

Obręb ewidencyjny:         0003.AR_14, 15, 17, 18, 28.

Nr działek:                    	1486; 1492/1; 1527/3; 1431; 1204/2; 1227; 1212/2; 1228; 1365/1; 1367; 1351; 1751/1; 1750/3; 372; 1750/2; 1340/2; 1203/1; 1336/1; 1323; 1325; 1326; 1327; 1328; 1330; 1332; 1287; 1288; 1299; 1781; 1780; 1817; 1777; 1343; 1091/3; 1846/2; 1091/1; 1091/2.

Zleceniodawca:                       Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 18

63-200 Jarocin

Jednostka projektowa :          Biuro Projektów M. Rygowska i K. Siliński Sp. k.

Golina, ul. Asfaltowa 1

63-200 Jarocin

| IMIĘ I NAZWISKO | UPRAWNIENIA | PODPIS |
| --- | --- | --- |
| Opracowała Monika Szatkowska | - |  |
| Projektant mgr inż. Maciej Ławniczak | WKP/0249/POOE/15 Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |  |
| Sprawdzający mgr inż. Benon Przybylski | GPB.7342-55/98 Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |  |

## Informacja BIOZ

Wszystkie prace budowlane mogą wykonywać wyłącznie pracownicy posiadający wymagane kwalifikacje, uzależnione od stanowiska, rodzaju pracy, którą będzie wykonywał pracownik.

Każdy pracownik winien odbyć przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, należy informować pracowników 
o czynnikach mogących stwarzać zagrożenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziałania zagrożeniom.

W szczególności należy przestrzegać wymogów wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia robót budowlanych, obowiązku stosowania środków ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postępowania 
w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Wszystkie informacje bezpieczeństwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamieści kierownik budowy w “Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni być zapoznani z Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Ponadto:

- w przypadku zagrożenia pracownik zobowiązany jest natychmiast zawiadomić swojego przełożonego i kierownika budowy,

- maszyny budowlane obsługiwać mogą jedynie pracownicy przeszkoleni 
i posiadający stosowne wpisy w książeczkach operatorów maszyn budowlanych,

- pracownik zobowiązany jest do stosowania sprzętu ochronnego, odzieży roboczej 
i ochronnej (kaski, okulary, rękawice, obuwie odpowiednie, kamizelki odblaskowe) stosownie do zagrożenia występującego na danym stanowisku,

- kierownik budowy zorganizuje odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót poprzez wygrodzenie zaporami drogowymi i oznakowanie odcinka robót.

Niedopuszczalne jest:

- pozostawianie wykopu koryta na noc, oraz pryzmy materiału na krawędzi jezdni lub na poboczu,

- rozpoczęcie robót bez właściwego oznakowania.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych:

- wyposażenie techniczne brygady w środki transportu, sprzęt i narzędzia gwarantujące prawidłowe oraz zgodne z przepisami, dokumentacją techniczną 
i instrukcjami montażowymi wykonanie poszczególnych elementów zadania
- odpowiednie oznakowanie odcinka i strefy robót, przy przygotowaniu frontu robót należy zwrócić uwagę na występujący ruch samochodowy podczas robót wzdłuż ulicy.
- organizacja pracy zapewniająca optymalne i bezpieczne jej wykonanie

- za wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy i innych dokumentów budowy odpowiedzialny jest kierownik budowy.

W zakresie prac objętych niniejszym projektem można napotkać następujące elementy

mogące być źródłem zagrożenia:

instalacje podziemne takie jak:

- sieć telekomunikacyjna,

- sieć energetyczna,

- sieć wodociągowa,

- sieć gazowa

- sieć kanalizacji sanitarnej,

- sieć kanalizacji deszczowej.

- prace związane z rozładunkiem elementów wykorzystywanych do budowy

- prace związane z prowadzeniem wykopów ziemnych.

Aby zapobiec zagrożeniom pracownikom należy:

- wykonać szkolenie na stanowisku pracy,

- wskazać   zagrożenia   wynikające   z   rozładunku   elementów,   pracy   przy   wykopach ziemnych, pracy w pobliżu sprzęty mechanicznego,

- omówić  instrukcje  postępowania  w  razie  wypadku,  podać  numery  alarmowe,  wskazać sposoby  postępowania  i  numery  kontaktowe  w  przypadku  uszkodzenia  sieci  uzbrojenia podziemnego,

- wskazać i odszukać urządzenia infrastruktury podziemnej.

Dodatkowo należy sprawdzić:

- aktualność szkoleń, uprawnień i badań pracowników,

- dokumenty eksploatacyjne maszyn i urządzeń,

- atesty materiałów,

- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych,

- używanie sprzętu i odzieży ochrony osobistej.

CZĘŚĆ UZGODNIENIOWA

Część graficzna

Mapy do celów projektowych						skala 1:500

1. Plan orientacyjny rys. 1    							skala 1:25000

2. Plan orientacyjny rys. 2 							skala 1:5000

3. Plan sytuacyjny  - doświetlenia przejść rys. 3.1 – 3.9			skala 1:500

4. Plan sytuacyjny – kanalizacji kablowej rys. 4.1 – 4.9			skala 1:500

5. Przykładowy schemat okablowania aktywnego przejścia dla pieszych 		-