S P I S   T R E Ś C I

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

WYKAZ DZIAŁEK W ZAKRESIE OPRACOWANIA

1.CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 Podstawa opracowania

1.2 Przedmiot opracowania

1.3 Zamawiający

1.4 Jednostka projektowa

1.5 Podstawa prawna

1.6 Zakres inwestycji

1.7 Dane o ochronie terenu

1.8 Istniejące uzbrojenie terenu

1.9 Obszar oddziaływania obiektu

1.10    Ochrona konserwatorska

1.11    Ochrona środowiska

2.OPIS TECHNICZNY

2.1 Zakres projektu

2.2 Przyłącze energetyczne

2.3 Montaż linii kablowej

2.4 Oprawy oświetleniowe

2.5 Obliczenia techniczne

2.6 Uwagi końcowe

3. Przepisy BHP

4.  Uwagi końcowe

5. Informacja BIOZ

CZĘŚĆ GRAFICZNA

CZĘŚĆ UZGODNIENIOWA

Niniejsze opracowanie zawiera…… kolejno ponumerowanych stron.

## OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipiec 1994r. Prawo Budowlane – Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 wraz z późn. zm.) oświadczam, że powyższy projekt budowlany dotyczący inwestycji: „Rewitalizacja śródmieścia miasta Jarocin. Budowa oświetlenia płyty rynku

i podświetlenie małej architektury” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| IMIĘ I NAZWISKO | UPRAWNIENIA | PODPIS |
| --- | --- | --- |
| Projektant mgr inż. Maciej Ławniczak | WKP/0249/POOE/15 Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |  |
| Sprawdzający mgr inż. Benon Przybylski | GPB.7342-55/98 Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |  |

## WYKAZ DZIAŁEK W ZAKRESIE OPRACOWANIA

| LP | Lokalizacja | Nr działki | Właściciel |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ul. Kościelna | 1650/2 | Gmina Jarocin |
| 2 | ul. Kościelna | 901/5 | Gmina Jarocin |
| 3 | Rynek | 1662 | Gmina Jarocin |
| 4 | ul. Wojska Polskiego | 901/3 | Gmina Jarocin |
| 5 | ul. Wojska Polskiego | 1650/5 | Gmina Jarocin |
| 6 | ul. Wojska Polskiego | 1650/4 | Gmina Jarocin |

- CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszą dokumentację opracowano w oparciu o niżej wymienione materiały                           i dokumenty:

  - Zlecenie od inwestora,

  - Informacje i materiały zebrane w terenie,

  - Aktualne materiały geodezyjne w postaci planów sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 z uzbrojeniem podziemnym;

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 1935  z 2013 r. poz. 762 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U. Nr 156, poz. 1118 z roku 2006 (z póź. zmianami) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do w/w ustawy,

  - Polskie normy,

  - Normy zakładowe i branżowe.

  - Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany linii kablowej służącej do oświetlenia płyty rynku i podświetlania małej architektury. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w całości na terenie Województwa Wielkopolskiego, w powiecie Jarocińskim, gmina Jarocin.

## Zamawiający

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 18

63 – 200 Jarocin

## 1.4 Jednostka projektowa

Biuro Projektów M. Rygowska i K. Siliński Sp. k.

Golina ul. Asfaltowa 1

63 – 200 Jarocin

## 1.5 Podstawa prawna

Przedmiotowa inwestycja została zatwierdzona umową pomiędzy:

Zleceniodawcą – Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o., a Wykonawcą – Biurem Projektów M. Rygowska i K. Siliński Sp. k.

## Zakres inwestycji

Zakres rzeczowy obejmuje:

- Rura osłonowa  Ø50mm 							378,4 m

- Kabel YKY  3 x 1,5 mm2							614,4 m

- Ilość opraw podświetlenia drzew (Ø92mm)				35 szt.

- Ilość opraw podświetlenia schodów (35x1500m)			34 szt.

- Zasilacz 90W/240V  							5 szt.

- Ilość profili podświetlenia donic (25x 3250mm) z modułem LED 	20 szt.

- Ilość profili podświetlenia donic (25x 1750mm) z modułem LED	10 szt.

- Ilość profili podświetlenia donic (25x 1500mm) z modułem LED	2 szt.

- Ilość profili podświetlenia donic (25x 2870mm) z modułem LED	2 szt.

- Zasilacz 24V-DC/130W 							6 szt.

- Ilość profili podświetlenia siedzisk (25x 2450mm) z modułem LED	2 szt.

- Ilość profili podświetlenia siedzisk (25x 1900mm) z modułem LED	2 szt.

- Ilość profili podświetlenia siedzisk (25x 1700mm) z modułem LED	2 szt.

- Ilość profili podświetlenia siedzisk (25x 1400mm) z modułem LED	2 szt.

- Ilość profili podświetlenia siedzisk (25x 2500mm) z modułem LED	1 szt.

- Ilość profili podświetlenia siedzisk (25x 2900mm) z modułem LED	1 szt.

- Ilość profili podświetlenia siedzisk (25x 2250mm) z modułem LED	2 szt.

- Ilość profili podświetlenia siedzisk (25x 1750mm) z modułem LED	2 szt.

- Ilość profili podświetlenia siedzisk (25x 2000mm) z modułem LED	4 szt.

- Ilość profili podświetlenia siedzisk (25x 2900mm) z modułem LED	2 szt.

- Ilość profili podświetlenia siedzisk (25x 1200mm) z modułem LED	1 szt.

- Zasilacz 24V-DC/130W 							3 szt.

- Ilość opraw podświetlenia pochylni  					12 szt.

## Dane o ochronie terenu

Przed przystąpieniem do wykonania prac i w trakcie stosować się do zaleceń                       i uzgodnień z zarządcą terenu. Dla prac prowadzonych w pasie drogowym uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego oraz stosować się do uzgodnionej przez organ sprawujący nadzór nad zarządzaniem ruchem czasowej organizacji ruchu.

## Istniejące uzbrojenie terenu

W rejonie projektowanej inwestycji występuje następujące uzbrojenie terenu:

- sieć gazowa

- sieć telekomunikacyjna

- sieć elektroenergetyczna

- sieć ciepłownicza

- sieć kanalizacji ogólnospławnej

- sieć wodociągowa

- sieć kanalizacji deszczowej

- sieć kanalizacji sanitarnej

Dane o istniejącym uzbrojeniu terenu uzyskano na podstawie aktualnych planów syt. - wys.

## Obszar oddziaływania obiektu

Planowana inwestycja będzie stanowić kontynuację obecnej funkcji zagospodarowania terenu. Linia kablowa oświetlenia ulicznego wraz z oprawami i rurami osłonowymi nie spowodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi, promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, nie wpływa również negatywnie na dostęp światła dziennego, nie stwarza zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi oraz nie jest uciążliwa dla ludzi.

## Ochrona konserwatorska

Na terenie planowanej inwestycji znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków              w postaci wpisu do rejestru zabytków: układ urbanistyczny miasta – wpis do rejestru zabytków pod numerem 676A z dnia 15.06.1993r., dlatego teren podlega ochronie konserwatorskiej.

W przypadku odkrycia w trakcie prac obiektów co do których zachodzi przypuszczenie że są zabytkami, należy przerwać prace, zabezpieczyć przedmiot i powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

## Ochrona środowiska

Charakter inwestycji, użyte materiały i zastosowana technologia robót nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko. Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem 2000                i nie wpływa na te tereny. Realizowana inwestycja nie wymaga wycinki drzew i będzie wykonywana bez naruszania systemu korzeniowego drzew.

## OPIS TECHNICZNY

  - Zakres projektu

Projekt budowlany stanowi dokumentacja techniczna dla wykonanie linii oświetlenia  wraz z lokalizacją opraw podświetlenia małej architektury w miejscowości Jarocin ul. Kościelna, Rynek, Wojska Polskiego - działki nr  1650/2, 901/5, 1662, 1650/5, 1650/4, 901/3 w zakresie wyznaczonym przez Inwestora.

  - Przyłącze energetyczne

Zasilanie projektowanego oświetlenia ulicznego w energię elektryczną zostanie dostarczone z projektowanych lamp na ulicy Kościelnej oraz na Rynku.

  - Montaż linii kablowej

Zasilanie proj. oświetlenia wykonać linią kablową YKY 3 x 1,5 mm2 o długości 378,4/614,4m. Przebieg kablowej linii zasilającej wykonać wg rys 3. Kabel układać w rowie kablowym na głębokości minimum 70 cm na warstwie podsypki piaskowej o grubości 10 cm. Linię kablową oświetlenia małej architektury układać na całej trasie w rurze osłonowej karbowanej dwuściennej DVK Ø50. Ułożony kabel w wykopie przysypać 10 cm warstwą piasku i 15 cm warstwą gruntu rodzimego. Na tak częściowo zasypany kabel ułożyć folię koloru niebieskiego. Ułożony kabel w wykopie podlega odbiorowi przed zasypaniem przez inwestora i podlega inwentaryzacji geodezyjnej. Całkowite zasypanie rowu kablowego wykonać gruntem rodzimym stosując warstwowe zagęszczanie.

  - Oprawy oświetleniowe

Dla projektowanego pod należy zastosować oprawy typu LED. Połączenie złącza wykonać przewodem YKY 3x1,5 mm2.

Oprawa podświetlenia drzew powinny spełniać następujące wytyczne:

- kolor ALU ANODYZOWANY

- całkowita moc oprawy nie większa niż 7,1W,

- strumień świetlny oprawy nie mniejszy niż 774lm,

- temperatura barwowa źródła światła LED - 3000K,

- wskaźnik oddawania barw CRI ≥ 90,

- IP67,

- waga oprawy 1,0kg,

- min. I klasa ochronności elektrycznej,

- certyfikat CE,

Oprawa podświetlenia schodów powinny spełniać następujące parametry:

- całkowita moc oprawy nie większa niż 10,5W,

- strumień świetlny oprawy nie mniejszy niż 1100lm,

- temperatura barwowa źródła światła LED - 3000K,

- wskaźnik oddawania barw CRI ≥ 80,

- IP67,

- waga oprawy max 2,5 kg,

- min. I klasa ochronności elektrycznej,

- certyfikat CE lub ENEC

Oprawa podświetlenia pochylni powinny spełniać następujące parametry:

- kolor SZARY

- całkowita moc oprawy nie większa niż 14,8W,

- strumień świetlny oprawy nie mniejszy niż 1140lm,

- temperatura barwowa źródła światła LED - 3000K,

- wskaźnik oddawania barw CRI ≥ 90,

- IP65,

- waga oprawy max 2,0kg,

- min. I klasa ochronności elektrycznej,

- certyfikat CE lub ENEC

Oprawa podświetlenia donic i siedzisk  powinny spełniać następujące parametry:

- kolor ALU ANODYZOWANY

- całkowita moc oprawy nie większa niż 4,6W/m,

- strumień świetlny oprawy nie mniejszy niż 3100lm,

- temperatura barwowa źródła światła LED - 3000K,

- wskaźnik oddawania barw CRI ≥ 90,

- IP66,

- min. I klasa ochronności elektrycznej,

- certyfikat CE,

  - Obliczenia techniczne

Bilans mocy

Suma mocy -> 1433 W

Sprawdzenie doboru kabla

Sprawdzenie kablowej linii zasilającej

Ib  ≤  In  ≤  Idd

2 A ≤ 16 A ≤ 121 A

Warunek został spełniony

Ib = 2,18 A  2 A

gdzie :

In - prąd znamionowy zabezpieczenia

Idd - obciążalność prądowa długotrwała przewodów

I2 - prąd zadziałania zabezpieczeń

Zabezpieczenie przeciążeniowe

I 2 ≤ 1,45 * Idd

1,75 * 10 A ≤ 1,45 * 121

1,75 A ≤ 175,5 A

Warunek został spełniony

gdzie:

Ib - prąd obliczeniowy w obwodzie elektrycznym, 
In - prąd znamionowy urządzeń zabezpieczających,
Iz – dopuszczalna obciążalność prądowa długotrwały prąd,
I2 - prąd zadziałania urządzenia zabezpieczających,

Obliczenia dotyczą spadków napięć

Całkowity spadek mocy wynosi 2%

2.6 Uwagi końcowe

Całość robót wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
dotyczącymi wykonywania i eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych,
warunkami technicznymi zasilania. Do odbioru końcowego przedstawić plan
powykonawczy trasy kabli, atesty, certyfikaty instalowanych urządzeń oraz
protokoły badań i pomiarów w zakresie wymaganym warunkami technicznymi
odbioru.

Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane. Tekst pierwotny: Dz.U. 1994.89.414. Tekst jednolity: Dz.U.2013.1409. Zmiany Dz.U.2014.40; Dz.U. 2014.768; Dz.U.2014.822; Dz.U.2014.1133.

- Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. Tekst pierwotny: Dz.U.2001.62.627. Tekst jednolity Dz.U.2013.1232 z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia. Tekst pierwotny Dz.U.2003.120.1126.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Tekst pierwotny Dz.U.1997.129.844. Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650, (z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Tekst pierwotny: Dz.U.2013.492.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401.

- PN-EN 13201-2:2016-03 Oświetlenie dróg- Część 2. Wymagania oświetleniowe.

- PN-EN 13201-3:2016-03 Oświetlenie dróg - Część 3. Obliczenia parametrów oświetleniowych.

- PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego.

- PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Instalacje dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

- N SEP-E-004 wyd. 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

Opracowała………………………………..

Projektował……………………………….

Sprawdził………………………………..

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Nazwa inwestycji: 	„Rewitalizacja śródmieścia miasta Jarocin. Budowa oświetlenia płyty rynku i podświetlenia małej architektury”

Adres inwestycji:   	  Jarocin, ul. Kościelna, Rynek, Wojska Polskiego.

Jedn. Ewidencyjna:        	  300602_4 Jarocin – miasto

Obręb ewidencyjny:        	 	0003.AR_15

Nr działek:                    		1650/2, 901/5, 1662, 1650/5, 1650/4, 901/3.

Zleceniodawca:                       Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 18

63-200 Jarocin

Jednostka projektowa :          Biuro Projektów M. Rygowska i K. Siliński Sp. k.

Golina, ul. Asfaltowa 1

63-200 Jarocin

| IMIĘ I NAZWISKO | UPRAWNIENIA | PODPIS |
| --- | --- | --- |
| Opracowała Monika Szatkowska | - |  |
| Projektant mgr inż. Maciej Ławniczak | WKP/0249/POOE/15 Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |  |
| Sprawdzający mgr inż. Benon Przybylski | GPB.7342-55/98 Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |  |

## Informacja BIOZ

Wszystkie prace budowlane mogą wykonywać wyłącznie pracownicy posiadający wymagane kwalifikacje, uzależnione od stanowiska, rodzaju pracy, którą będzie wykonywał pracownik.

Każdy pracownik winien odbyć przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, należy informować pracowników 
o czynnikach mogących stwarzać zagrożenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziałania zagrożeniom.

W szczególności należy przestrzegać wymogów wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia robót budowlanych, obowiązku stosowania środków ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postępowania 
w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Wszystkie informacje bezpieczeństwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamieści kierownik budowy w “Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni być zapoznani z Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Ponadto:

- w przypadku zagrożenia pracownik zobowiązany jest natychmiast zawiadomić swojego przełożonego i kierownika budowy,

- maszyny budowlane obsługiwać mogą jedynie pracownicy przeszkoleni 
i posiadający stosowne wpisy w książeczkach operatorów maszyn budowlanych,

- pracownik zobowiązany jest do stosowania sprzętu ochronnego, odzieży roboczej 
i ochronnej (kaski, okulary, rękawice, obuwie odpowiednie, kamizelki odblaskowe) stosownie do zagrożenia występującego na danym stanowisku,

- kierownik budowy zorganizuje odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót poprzez wygrodzenie zaporami drogowymi i oznakowanie odcinka robót.

Niedopuszczalne jest:

- pozostawianie wykopu koryta na noc, oraz pryzmy materiału na krawędzi jezdni lub na poboczu,

- rozpoczęcie robót bez właściwego oznakowania.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych:

- wyposażenie techniczne brygady w środki transportu, sprzęt i narzędzia gwarantujące prawidłowe oraz zgodne z przepisami, dokumentacją techniczną 
i instrukcjami montażowymi wykonanie poszczególnych elementów zadania
- odpowiednie oznakowanie odcinka i strefy robót, przy przygotowaniu frontu robót należy zwrócić uwagę na występujący ruch samochodowy podczas robót wzdłuż ulicy.
- organizacja pracy zapewniająca optymalne i bezpieczne jej wykonanie

- za wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy i innych dokumentów budowy odpowiedzialny jest kierownik budowy.

W zakresie prac objętych niniejszym projektem można napotkać następujące elementy

mogące być źródłem zagrożenia:

instalacje podziemne takie jak:

- sieć telekomunikacyjna,

- sieć energetyczna,

- sieć wodociągowa,

- sieć gazowa

- sieć kanalizacji sanitarnej,

- sieć kanalizacji deszczowej.

- prace związane z rozładunkiem elementów wykorzystywanych do budowy

- prace związane z prowadzeniem wykopów ziemnych.

Aby zapobiec zagrożeniom pracownikom należy:

- wykonać szkolenie na stanowisku pracy,

- wskazać   zagrożenia   wynikające   z   rozładunku   elementów,   pracy   przy   wykopach ziemnych, pracy w pobliżu sprzęty mechanicznego,

- omówić  instrukcje  postępowania  w  razie  wypadku,  podać  numery  alarmowe,  wskazać sposoby  postępowania  i  numery  kontaktowe  w  przypadku  uszkodzenia  sieci  uzbrojenia podziemnego,

- wskazać i odszukać urządzenia infrastruktury podziemnej.

Dodatkowo należy sprawdzić:

- aktualność szkoleń, uprawnień i badań pracowników,

- dokumenty eksploatacyjne maszyn i urządzeń,

- atesty materiałów,

- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych,

- używanie sprzętu i odzieży ochrony osobistej.

CZĘŚĆ UZGODNIENIOWA

Część graficzna

Mapy do celów projektowych 	 skala 1:500

1. Plan orientacyjny rys. 1 		 skala 1:25000

2. Plan orientacyjny rys. 2 		 skala 1:5000

3. Plan sytuacyjny rys. 3		 skala 1:500