0. SPIS TREŚCI

1	Podstawa opracowania	3

1.1	Dane ogólne	3

1.2	Materiały wyjściowe	3

1.3	Przedmiot i zakres opracowania	3

2	Opis projektowanych rozwiązań	3

2.1	Centralne ogrzewanie	3

2.1.1	Ogrzewanie grzejnikowe	3

2.1.2	Płukanie instalacji	4

2.1.3	Izolacja termiczna	4

2.1.4	Próby i rozruch instalacji.	4

2.2	Instalacja gazowa	4

2.3	Charakterystyka kotłowni	5

2.3.1	Odprowadzenie spalin	5

2.3.2	Wentylacja kotłowni	5

2.3.3	Materiał, wykonanie instalacji kotłowych	5

2.3.4	Montaż urządzeń i armatury	5

2.3.5	Izolacja termiczna i antykorozyjna.	5

2.3.6	Próba szczelności	6

2.4	Instalacja wody ciepłej i cyrkulacyjnej	6

2.4.1	Izolacja termiczna	6

2.4.2	Płukanie i dezynfekcja	6

2.4.3	Próby i odbiór instalacji	6

3	Wytyczne branżowe	6

3.1	Budowlano-konstrukcyjne	6

3.2	Elektryczne	7

4	Uwagi końcowe	7

5	Oświadczenie projektanta	7

SPIS RYSUNKÓW

Rys. IS01		Rzut parteru – instalacja c.o.						1:100

Rys. IS02		Rzut piętra I – instalacja c.o.						1:100

Rys. IS03		Rzut piętra II – instalacja c.o.						1:100

Rys. IS04		Rzut parteru – instalacja c.w.u.						1:100

Rys. IS05		Rzut piętra I – instalacja c.w.u.						1:100

Rys. IS06		Rzut piętra II – instalacja c.w.u.						1:100

Rys. IS07		Schemat kotłowni							- - - -

Rys. IS08		Schemat rozwinięcia pionów c.o.					- - - -

O P I S   T E C H N I C Z N Y

do projektu budowlanego wymiany kotła gazowego, instalacji c.o. oraz budowy instalacji c.w.u. dla budynku użyteczności publicznej

przy ul. Przemysłowej 3 w Jarocinie.

# Podstawa opracowania

## Dane ogólne

Podstawą formalną realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta z wiodącym biurem projektowym a autorem opracowania.

Opracowanie sporządzono w oparciu o następujące akty prawne:

- Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z późniejszymi zmianami,

oraz przepisy wykonawcze:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 (Dz. U. Nr 80 poz. 563) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,

## Materiały wyjściowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały:

- podkłady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,

- uzgodnienia branżowe,

- katalogi urządzeń,

## Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwiązanie: wymiany kotła gazowego, instalacji c.o., oraz budowę instalacji cwu dla budynku użyteczności publicznej po wykonanej termomodernizacji. Budynek wolnostojący, trzykondygnacyjny wybudowany w latach 80-siątych zlokalizowany jest przy ulicy Przemysłowej, dz. nr 317/8.

Zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym do obliczeń zapotrzebowania na ciepło przyjęto następujące współczynniki przenikania ciepła:

| Ściany zewnętrzne | 0,19 |
| --- | --- |
| Dach/stropodach | 0,15 |
| Podłoga na gruncie | 0,3 |
| Okna | 0,9;1,1 |
| Drzwi zewnętrzne | 1,30 |
| Stropy wewnetrzne | 0,40 |

# Opis projektowanych rozwiązań

## Centralne ogrzewanie

Źródłem ciepła będzie projektowany kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania typu np. Vitodens 200-W o mocy Q=35kW. Parametry czynnika grzewczego dla instalacji grzejnikowej wynoszą: tz/tp=70/50OC.

### Ogrzewanie grzejnikowe

Dla zapewnienia wymaganych temperatur powietrza w pomieszczeniach, zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe wodne. Przewody rozprowadzające na parterze należy prowadzić pod stropem pomieszczeń w zabudowie z płyt g-k. Podłączenia do grzejników boczne. Grzejniki przyjęto stalowe, płytowe typu K, które wyposażyć należy w zawór termostatyczny i głowicę termostatyczna. Regulacja temperatury pomieszczeń za pomocą głowic termostatycznych montowanych na grzejnikach. Odpowietrzenie instalacji przy pomocy odpowietrzników automatycznych montowanych w grzejnikach. Przejścia przewodów przez przegrody wykonać jako przesuwne w tulejach ochronnych z wypełnieniem kitem plastycznym lub elastycznym. W tulei nie może znajdować się żadne połączenie na przewodzie. Instalację wykonać z rur stalowych łączonych przez spawanie.

### Płukanie instalacji

Instalację należy dokładnie przepłukać wodą poprzez szybkie co najmniej trzykrotne opróżnienie instalacji aż do osiągnięcia zupełnej czystości wypływającej wody.

### Izolacja termiczna

Instalację grzejnikową podposadzkową należy izolować otuliną termoizolacyjną. Grubość izolacji:

- dla średnicy wewnętrznej do 22 mm – grubość 20 mm

- dla średnicy wewnętrznej od 22 do 35 mm – grubość 30 mm

- dla średnicy wewnętrznej od 35  do 100 mm – grubość izolacji równa średnicy wewnętrznej rury

### Próby i rozruch instalacji.

Wykonawca przeprowadza próby hydrostatyczne. Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próbę ciśnieniową na zimno zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po pozytywnym wyniku próby należy przepłukać instalację i ustawić nastawy na zaworach grzejnikowych. Po uruchomieniu kotłowni należy wykonać próbę na gorąco.

UWAGA:

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia p.poż zabezpieczyć poprzez zaprawy o odporności ogniowej równej odporności ogniowej przegrody lub opaski.

## Instalacja gazowa

Projektowany budynek zasilany jest w instalację gazową, która obecnie zasila istniejący kocioł stojący.

Projektowanym przewodem gazowym należy włączyć się w istniejący przewód w kotłowni. Przed kotłem

zamontować zawór kulowy i filtr gazu.

Przewody wewnętrznej instalacji gazowej należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu ogólnego stosowania, walcowanych na gorąco, lub ze szwem przewodowych łączonych poprzez spawanie gazowe. Rury muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i opinie, dopuszczające je do stosowania przy wykonywaniu instalacji gazowych. Połączenia rur wykonać metodą spawania gazowego.

Przewody prowadzić przy suficie. W miejscach zmiany kierunku tras przewodów stosować kolana tzw. “hamburskie”. Połączenia z armaturą i urządzeniami wykonać poprzez kształtki przejściowe z końcówkami gwintowanymi. Do uszczelnienia połączeń gwintowanych stosować taśmy teflonowe typu GAS 0,1 mm oraz odpowiednie pasty nakładane na gwint zewnętrzny. Do mocowania rur stosować uchwyty wykonane z materiałów niepalnych z przekładkami tłumiącymi drgania. Uchwyty mocujące powinny być mocowane przy pomocy stalowych kołków rozporowych o konstrukcji uwzględniającej materiał, z którego została wykonana przegroda budowlana. Uchwyty mocujące rozmieścić w odległościach wynoszących: 1.5 m – dla średnic 15  20 mm, 2.0 m – dla średnic 25  32 mm, 2,5 m dla średnic 40 ÷ 50 mm oraz 3,0 m dla średnic >50 mm.

Przed kotłami zamontować, posiadające znak bezpieczeństwa, zawory gazowe.

Przewody gazowe prowadzić po wierzchu ścian w odległości 5 cm od tynków. Przy zbliżeniach do innych instalacji zachować normatywne odległości wzajemne wynoszące:

- 10 cm od poziomych przewodów wod. – kan., c.o. i elektrycznych; 60 cm od urządzeń iskrzących, przewody gazowe krzyżujące się z innymi przewodami muszą być od nich oddalone co najmniej 2 cm; przewody z rur miedzianych nie mogą być prowadzone w bruzdach, lecz bez względu na rodzaj i funkcje pomieszczenia tylko na powierzchni ścian,

- przy przejściach przewodów przez ściany lub stropy należy prowadzić je w tulejach ochronnych uszczelnionych trwale plastycznym kitem, w obszarze których nie wolno łączyć rur,

- nie należy prowadzić przewodów przez kanały: wentylacyjne, dymowe i spalinowe.

Przewody instalacji gazowej można prowadzić w nieosłoniętych lub osłoniętych wentylowanych bruzdach. Przewody gazowe wykonane ze stali można prowadzić w osłoniętych bruzdach ściennych.

Podejścia do trzonów gazowych w kuchni wykonać w podłodze.

Układ projektowanej instalacji pokazano w części graficznej opracowania.

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych niepalnych, uszczelnionych kitem trwale plastycznym.

## Charakterystyka kotłowni

Źródłem ciepła dla termomodernizowanego budynku jest projektowany kocioł wiszący, gazowy z zamkniętą komorą spalania typu Vitodens 200-W o mocy Q=35kW. Parametry czynnika grzewczego dla instalacji grzejnikowej przyjęto 70/50OC. W

Kocioł posiada wbudowaną wysokowydajną pompę obiegową oraz zawór bezpieczeństwa Dn15 3bar.

Kocioł wyposażyć dodatkowo należy w:

- zestaw AM1

- czujnik temp. sprzęgła

- 2x zestaw uzupełniający mieszacza

### Odprowadzenie spalin

Spaliny z kotła należy wyprowadzić atestowanym zestawem koncentrycznym Ø60/100 przez ścianę budynku. Przewód zakończyć odpowiednią kształtką wylotową. Przewód spalinowy – czopuch powinien być poprowadzony (ze spadkiem min. 5% w kierunku kotła). Projektowanym przewodem koncentrycznym należy włączyć się w istniejący otwór w ścianie. Skropliny odprowadzić do istniejącej instalacji kanalizacyjnej w posadzce kotłowni poprzez neutralizator skroplin.

### Wentylacja kotłowni

Wywiew z pomieszczenia za pomocą kratki wywiewnej zlokalizowanej pod stropem. Wylot kanału wywiewnego zabezpieczyć kratką. Otwory nawiewne i wywiewne nie mogą posiadać urządzeń regulujących (ograniczających) przepływ.

Wentylację nawiewną będzie stanowił kanał nawiewny typu „Z” o wymiarach 15x15cm. Spód kratki w kotłowni 30cm nad posadzką. Spód kratki w ścianie 2,0m nad poziomem terenu.

### Materiał, wykonanie instalacji kotłowych

Rurociągi

Rurociągi wody grzewczej do rozdzielaczy wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem, walcowanych na gorąco, o sprawdzonej wytrzymałości wg PN 80/H-74219. Rurociągi te łączyć przez spawanie gazowe i prowadzić ze spadkiem 3o/oo w kierunku odwodnień. Rurociągi podpierać na wspornikach przy ścianie lub suficie albo mocować na specjalnej konstrukcji ze stali profilowanej, umocowanej na betonowej posadzce. Odległości między podporami powinny wynosić: 1,5 m – dla średnic 15  20 mm, 2,0 m – dla średnic 25  32 mm oraz 2,5 m dla średnic 40÷65 mm. Najwyższe punkty instalacji kotłowni należy odpowietrzyć, a najniższe odwodnić.

### Montaż urządzeń i armatury

Wszystkie urządzenia należy montować zgodnie ze schematem technologicznym kotłowni oraz instrukcjami dostarczonymi przez producentów urządzeń. Jako armaturę odcinającą zastosowano zawory odcinające kulowe firmy Efar.

### Izolacja termiczna i antykorozyjna.

Po próbie szczelności przystąpić do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego. Oczyścić rury stalowe do IIo czystości wg PN -70/H-97051 i pomalować farbą poliwinylową do gruntowania, termoodporną, srebrzystą, a następnie dwa razy emalią poliwinylową, termoodporną - zgodnie z Instrukcją Zabezpieczeń Antykorozyjnych ITB-191. Po wykonaniu zabezpieczeń antykorozyjnych instalacje w kotłowni zabezpieczyć termicznie za pomocą otulin termoizolacyjnych typu "Steinonorm 300" o grubościach zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Dla odróżnienia poszczególnych rurociągów wykonać opaski identyfikacyjne o wymiarach i w odstępach wg PN-70/01270/07 w kolorach:

zasilanie – czerwony,

powrót – niebieski.

Kierunki przepływu wody oznaczyć czarnymi strzałkami o długości 50÷300 mm, zależnie od średnicy rurociągu. Dźwignie zaworów pomalować farbą w kolorach rurociągów.

### Próba szczelności

Po wykonaniu montażu należy instalację w kotłowni przepłukać a następnie poddać próbie wodnej szczelności o ciśnieniu 1,5 razy większym od ciśnienia roboczego lecz nie więcej niż 0,4 MPa. Ciśnienie próbne należy utrzymać przez co najmniej 0,5 godziny. Próbę ciśnieniową należy wykonać “na zimno” . Sprawdzić wszystkie spawy i połączenia. Następnie należy przeprowadzić próbę ciśnieniową “na gorąco” podczas uruchomienia kotłowni.

UWAGA! Naczynie ciśnieniowe i zawór bezpieczeństwa należy zdemontować na czas wykonania prób szczelności.

Po wykonaniu próby szczelności należy instalację kotłowni poddać dwukrotnemu płukaniu. Po każdym płukaniu wyczyścić filtry siatkowe oraz odmulacz.

## Instalacja wody ciepłej i cyrkulacyjnej

Projektowany budynek zasilany jest w zimną wodę z istniejącego przyłącza. Ciepła woda i cyrkulacja przygotowywana będzie w zasobniku c.w.u. o pojemności 100l.

Przewody wody ciepłej i cyrkulacyjnej prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszonego i bruzdach ściennych. Na odgałęzieniach wody ciepłej należy zamontować zawory kulowe odcinające. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych z PVC większych o dimensję, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.

Układ projektowanej instalacji pokazano w części graficznej dokumentacji.

Średnice projektowanych przewodów dobrano w oparciu o przeliczenia sekundowych przepływów w poszczególnych odcinkach instalacji, przy równoczesnym uwzględnieniu dopuszczalnych prędkości przepływu w rurach tworzywowych. Przy montażu instalacji wodociągowej zachować normatywne odległości przewodów od innych instalacji oraz wysokości zamontowania przyborów sanitarnych.

### Izolacja termiczna

Instalację grzejnikową podposadzkową należy izolować otuliną termoizolacyjną. Grubość izolacji:

- dla średnicy wewnętrznej do 22 mm – grubość 20 mm

- dla średnicy wewnętrznej od 22 do 35 mm – grubość 30 mm

- dla średnicy wewnętrznej od 35  do 100 mm – grubość izolacji równa średnicy wewnętrznej rury

Przewody prowadzone w posadzce zaizolować izolacją cieplną do szlicht gr. 6 mm.

### Płukanie i dezynfekcja

Instalację po montażu należy przepłukać czystą wodą wodociągową przy prędkości min. 1m/s, następnie zdezynfekować roztworem podchlorynu sodu i ponownie przepłukać.

### Próby i odbiór instalacji

Instalację po montażu, lecz przed zaizolowaniem, należy poddać kontroli w zakresie:

- użycia właściwych materiałów i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

- prawidłowości wykonania połączeń,

- prawidłowości wykonania podparć i uchwytów montażowych.

Obowiązkowe próby szczelności instalacji poprzedzić napełnieniem instalacji wodą przepuszczoną przez filtry oczyszczające wodę tak, aby nie powstały poduszki powietrzne.

Po zakończeniu montażu przeprowadzić próbę ciśnieniową wg PN-81/B-10725, na ciśnienie 1,0 MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z próby ciśnieniowej rurociąg poddać płukaniu wodą wodociągową przez ok. 30 min. na maksymalny wydatek punktów czerpania wody.

# Wytyczne branżowe

## Budowlano-konstrukcyjne

- wykonać konstrukcje wsporcze do montażu urządzeń

- wykonać otwory w ścianach do prowadzenia instalacji, następnie otwory te zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych oraz zabezpieczyć w przypadku przejścia przez przegrody oddzielenia p.poż poprzez zaprawy o odporności ogniowej równej odporności ogniowej przegrody,

- wykonać konstrukcje wsporcze dla mocowania armatury oraz przewodów,

- wymienić drzwi do kotłowni na EI30.

## Elektryczne

- wykonać zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urządzeń,

# Uwagi końcowe

Wszystkie roboty prowadzić i wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II.

Realizację robót prowadzić:

- zgodnie z niniejszym projektem

- w pełnej koordynacji z innymi robotami budowlano – instalacyjnymi

- zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych cz. II ” - Instalacje sanitarne i przemysłowe”

- z zachowaniem obowiązujących przepisów B.H.P.

- zgodnie z instrukcjami montażu producentów materiałów i urządzeń

- zgodnie z “Rozporządzeniem M.I. z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”(Dz. U. nr 75/02) z późniejszymi zmianami.

# Oświadczenie projektanta

Na podstawie  art. 20 ust. 4  z dnia 7 lipca 1994 r . Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zmianami) oświadczam, że projekt budowlany instalacji sanitarnych dla termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ulicy Przemysłowej 3 w Jarocinie dz. nr 317/8 sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

...............................................

podpis projektanta